## SOR
SOR CALCULATOR
| Prepared For: |  | Customer
| Date: |  | 2026-07-29 21:53
DIFFUSER QUANTITY |  | 472.4271 |  | 478.6885 |  | 1425.428
DIFFUSER DENSITY |  | 10.14% |  | 10.27% | 22% | 30.59%
Nm3/hr/disc |  | 5 |  | 4 | 7 | 3
SOR IN KG/HR |  | 142 |  | 142 | 1426 | 142
OTE/% per m |  | 7.2414 |  | 6.7 | 7.31 | 6
DWD/m |  | 3 |  | 4 | 4.4 | 2
Max. ambient temp deg C |  | 20 |  | 20 | 20 | 20
Ambient pressure PSIA |  | 14.7 |  | 14.7 | 14.7 | 14.7
Combined motor/blower efficiency |  | 70% |  | 70% | 70% | 70%
OTE/% per m |  | 7.2414 |  | 7.5229 | 7.31 | 9.5104
Airflow Nm3/hr |  | 2362.1356 |  | 1914.7541 | 16021.7121 | 4276.2841
Diffuser quantity |  | 472.4271 |  | 478.6885 | 2288.816 | 1425.428
Blower Pressure |  | 4.7653 |  | 6.187 | 6.7557 | 3.3435
Blower efficiency |  | 65% |  | 65% | 65% | 65%
WPs HP |  | 39.9718 |  | 40.9487 | 370.2701 | 52.2459
Qs/Qs |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Qa |  | 2362.1356 |  | 1914.7541 | 16021.7121 | 4276.2841
Wpa HP |  | 39.9718 |  | 40.9487 | 370.2701 | 52.2459
Tank Length (m) |  | 25.7 |  | 25.7 | 65 | 25.7
Tank Width (m) |  | 6.8 |  | 6.8 | 15 | 6.8
Calculated Floor Coverage |  | 10.14% |  | 10.27% | 8.803% | 30.59%
Circular Tank Dia, m |  | 0 |  | 0 |  | 0
Circular Tank floor coverage |  | NA |  | NA |  | NA
Minimum Mixing, m3/hr |  | 385.2318 |  | 385.2318 | 2160.9391 | 385.2318
Comparable Surface Aerator WP a |  | 0 |  | 0 |  | 0
Variance Diff vs S.A. WP a |  | NA |  | NA |  | NA
Cost/kWH of energy, USD |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
Cost to run Diffuser system 1 year USD |  | 261113.5001 |  | 267495.015 |  | 341293.4186
Cost to run Surf. Aer system 1 year USD |  | 0 |  | 0 |  | 0
Diffuser cost savings/1 year |  | NA |  | NA |  | NA
Diffuser cost savings/10 years |  | NA |  | NA |  | NA

## CALCULATOR3 (hidden)
COLUMN 1 |  |  | 2% |  | per m | 2% |  | 4% |  | per m |  | 4% |  | 5.5% | per m | 5.5% | 8% | per m | 8% | 11% | per m | 11% | 15% | per m | 15% | 22% | per m | 22%
|  |  | 23.85 |  | 5.5081 | 6.1774 |  | 27.984 |  | 6.4628 |  | 7.2482 |  | 31.8 | 7.3441 | 8.2366 | 33.39 | 7.7113 | 8.6484 | 36 | 8.2949 | 9.3029 | 37.08 | 8.5359 | 9.5732 | 37.8 | 8.9151 | 9.9985
| DWD | 3 | 22.5 |  | 5.1963 | 5.8278 |  | 26.4 |  | 6.097 |  | 6.8379 |  | 30 | 6.9284 | 7.7704 | 31.5 | 7.2748 | 8.1589 | 34.5 | 7.9493 | 8.9153 | 35.535 | 8.1802 | 9.1743 | 36 | 8.4906 | 9.5224
|  |  | 21.375 |  | 4.9365 | 5.5364 |  | 25.08 |  | 5.7921 |  | 6.496 |  | 28.5 | 6.582 | 7.3818 | 29.925 | 6.9111 | 7.7509 | 32.5 | 7.4885 | 8.3985 | 33.475 | 7.706 | 8.6425 | 34.9 | 8.2311 | 9.2314
|  |  | 20.25 |  | 4.6767 | 5.245 |  | 23.76 |  | 5.4873 |  | 6.1541 |  | 27 | 6.2356 | 6.9933 | 28.35 | 6.5473 | 7.343 | 31.2 | 7.1889 | 8.0626 | 32.136 | 7.3978 | 8.2968 | 33.8 | 7.9717 | 8.9404
|  |  | 19.5 |  | 4.5035 | 5.0507 |  | 22.88 |  | 5.2841 |  | 5.9262 |  | 26 | 6.0046 | 6.7343 | 27.3 | 6.3048 | 7.071 | 30 | 6.9124 | 7.7525 | 30.9 | 7.1133 | 7.9777 | 33 | 7.783 | 8.7288
|  |  | 18.525 |  | 4.2783 | 4.7982 |  | 21.736 |  | 5.0199 |  | 5.6299 |  | 24.7 | 5.7044 | 6.3976 | 25.935 | 5.9896 | 6.7175 | 29 | 6.682 | 7.494 | 29.87 | 6.8762 | 7.7118 | 31.8 | 7.5 | 8.4114
|  |  | 18 |  | 4.157 | 4.6622 |  | 21.12 |  | 4.8776 |  | 5.4703 |  | 24 | 5.5427 | 6.2163 | 25.2 | 5.8199 | 6.5271 | 28.5 | 6.5668 | 7.3648 | 29.355 | 6.7576 | 7.5788 | 30.8 | 7.2642 | 8.1469
|  |  | 17.25 |  | 3.9838 | 4.468 |  | 20.24 |  | 4.6744 |  | 5.2424 |  | 23 | 5.3118 | 5.9573 | 24.15 | 5.5774 | 6.2551 | 28 | 6.4516 | 7.2356 | 28.84 | 6.639 | 7.4458 | 30 | 7.0755 | 7.9353
|  |  | 16.875 |  | 3.8972 | 4.3708 |  | 19.8 |  | 4.5727 |  | 5.1284 |  | 22.5 | 5.1963 | 5.8278 | 23.625 | 5.4561 | 6.1192 | 27.7 | 6.3825 | 7.1581 | 28.531 | 6.5679 | 7.3661 | 29.5 | 6.9575 | 7.803
1.1215
1.1215
1.0249
COLUMN 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  | X | 2% | 3% | 4% | 5.5% | 6.75% | 8% | 9.25% | 10.5% | 11% | 13% | 15% | 17% | 18.5% | 22% | 25% | 27%
|  | 1 | 6.1774 | 6.7128 | 7.2482 | 8.2366 | 8.4425 | 8.6484 | 8.812 | 8.9757 | 9.3029 | 9.4381 | 9.5732 | 9.6795 | 9.7858 | 9.9985 | 10.1485 | 10.3007
|  | 2 | 5.8278 | 6.3328 | 6.8379 | 7.7704 | 7.9646 | 8.1589 | 8.348 | 8.5371 | 8.9153 | 9.0448 | 9.1743 | 9.2613 | 9.3483 | 9.5224 | 9.6652 | 9.8102
|  | 3 | 5.5364 | 6.0162 | 6.496 | 7.3818 | 7.5664 | 7.7509 | 7.9128 | 8.0747 | 8.3985 | 8.5205 | 8.6425 | 8.7897 | 8.9369 | 9.2314 | 9.3699 | 9.5104
|  | 4 | 5.245 | 5.6996 | 6.1541 | 6.9933 | 7.1682 | 7.343 | 7.5229 | 7.7028 | 8.0626 | 8.1797 | 8.2968 | 8.4577 | 8.6186 | 8.9404 | 9.0745 | 9.2107
|  | 5 | 5.0507 | 5.4885 | 5.9262 | 6.7343 | 6.9027 | 7.071 | 7.2414 | 7.4117 | 7.7525 | 7.8651 | 7.9777 | 8.1655 | 8.3533 | 8.7288 | 8.8598 | 8.9927
|  | 6 | 4.7982 | 5.214 | 5.6299 | 6.3976 | 6.5575 | 6.7175 | 6.9116 | 7.1058 | 7.494 | 7.6029 | 7.7118 | 7.8867 | 8.0616 | 8.4114 | 8.5376 | 8.6657
|  | 7 | 4.6622 | 5.0663 | 5.4703 | 6.2163 | 6.3717 | 6.5271 | 6.7365 | 6.946 | 7.3648 | 7.4718 | 7.5788 | 7.7208 | 7.8629 | 8.1469 | 8.2691 | 8.3931
|  | 8 | 4.468 | 4.8552 | 5.2424 | 5.9573 | 6.1062 | 6.2551 | 6.5003 | 6.7454 | 7.2356 | 7.3407 | 7.4458 | 7.5682 | 7.6906 | 7.9353 | 8.0543 | 8.1751
|  | 9 | 4.3708 | 4.7496 | 5.1284 | 5.8278 | 5.9735 | 6.1192 | 6.3789 | 6.6386 | 7.1581 | 7.2621 | 7.3661 | 7.4753 | 7.5846 | 7.803 | 7.9201 | 8.0389
| ROW | 2: 17
| Figure | 2: 9.5104

## CALCULATOR2 (hidden)
COLUMN 1 |  |  | 2% |  | per m | 2% |  | 4% |  | per m |  | 4% |  | 5.5% | per m | 5.5% | 8% | per m | 8% | 11% | per m | 11% | 15% | per m | 15% | 22% | per m | 22%
|  |  | 23.85 |  | 5.5081 | 6.1774 |  | 27.984 |  | 6.4628 |  | 7.2482 |  | 31.8 | 7.3441 | 8.2366 | 33.39 | 7.7113 | 8.6484 | 36 | 8.2949 | 9.3029 | 37.08 | 8.5359 | 9.5732 | 37.8 | 8.9151 | 9.9985
| DWD | 3 | 22.5 |  | 5.1963 | 5.8278 |  | 26.4 |  | 6.097 |  | 6.8379 |  | 30 | 6.9284 | 7.7704 | 31.5 | 7.2748 | 8.1589 | 34.5 | 7.9493 | 8.9153 | 35.535 | 8.1802 | 9.1743 | 36 | 8.4906 | 9.5224
|  |  | 21.375 |  | 4.9365 | 5.5364 |  | 25.08 |  | 5.7921 |  | 6.496 |  | 28.5 | 6.582 | 7.3818 | 29.925 | 6.9111 | 7.7509 | 32.5 | 7.4885 | 8.3985 | 33.475 | 7.706 | 8.6425 | 34.9 | 8.2311 | 9.2314
|  |  | 20.25 |  | 4.6767 | 5.245 |  | 23.76 |  | 5.4873 |  | 6.1541 |  | 27 | 6.2356 | 6.9933 | 28.35 | 6.5473 | 7.343 | 31.2 | 7.1889 | 8.0626 | 32.136 | 7.3978 | 8.2968 | 33.8 | 7.9717 | 8.9404
|  |  | 19.5 |  | 4.5035 | 5.0507 |  | 22.88 |  | 5.2841 |  | 5.9262 |  | 26 | 6.0046 | 6.7343 | 27.3 | 6.3048 | 7.071 | 30 | 6.9124 | 7.7525 | 30.9 | 7.1133 | 7.9777 | 33 | 7.783 | 8.7288
|  |  | 18.525 |  | 4.2783 | 4.7982 |  | 21.736 |  | 5.0199 |  | 5.6299 |  | 24.7 | 5.7044 | 6.3976 | 25.935 | 5.9896 | 6.7175 | 29 | 6.682 | 7.494 | 29.87 | 6.8762 | 7.7118 | 31.8 | 7.5 | 8.4114
|  |  | 18 |  | 4.157 | 4.6622 |  | 21.12 |  | 4.8776 |  | 5.4703 |  | 24 | 5.5427 | 6.2163 | 25.2 | 5.8199 | 6.5271 | 28.5 | 6.5668 | 7.3648 | 29.355 | 6.7576 | 7.5788 | 30.8 | 7.2642 | 8.1469
|  |  | 17.25 |  | 3.9838 | 4.468 |  | 20.24 |  | 4.6744 |  | 5.2424 |  | 23 | 5.3118 | 5.9573 | 24.15 | 5.5774 | 6.2551 | 28 | 6.4516 | 7.2356 | 28.84 | 6.639 | 7.4458 | 30 | 7.0755 | 7.9353
|  |  | 16.875 |  | 3.8972 | 4.3708 |  | 19.8 |  | 4.5727 |  | 5.1284 |  | 22.5 | 5.1963 | 5.8278 | 23.625 | 5.4561 | 6.1192 | 27.7 | 6.3825 | 7.1581 | 28.531 | 6.5679 | 7.3661 | 29.5 | 6.9575 | 7.803
1.1215
1.1215
1.0249
COLUMN 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  | X | 2% | 3% | 4% | 5.5% | 6.75% | 8% | 9.25% | 10.5% | 11% | 13% | 15% | 17% | 18.5% | 22% | 25% | 27%
|  | 1 | 6.1774 | 6.7128 | 7.2482 | 8.2366 | 8.4425 | 8.6484 | 8.812 | 8.9757 | 9.3029 | 9.4381 | 9.5732 | 9.6795 | 9.7858 | 9.9985 | 10.1485 | 10.3007
|  | 2 | 5.8278 | 6.3328 | 6.8379 | 7.7704 | 7.9646 | 8.1589 | 8.348 | 8.5371 | 8.9153 | 9.0448 | 9.1743 | 9.2613 | 9.3483 | 9.5224 | 9.6652 | 9.8102
|  | 3 | 5.5364 | 6.0162 | 6.496 | 7.3818 | 7.5664 | 7.7509 | 7.9128 | 8.0747 | 8.3985 | 8.5205 | 8.6425 | 8.7897 | 8.9369 | 9.2314 | 9.3699 | 9.5104
|  | 4 | 5.245 | 5.6996 | 6.1541 | 6.9933 | 7.1682 | 7.343 | 7.5229 | 7.7028 | 8.0626 | 8.1797 | 8.2968 | 8.4577 | 8.6186 | 8.9404 | 9.0745 | 9.2107
|  | 5 | 5.0507 | 5.4885 | 5.9262 | 6.7343 | 6.9027 | 7.071 | 7.2414 | 7.4117 | 7.7525 | 7.8651 | 7.9777 | 8.1655 | 8.3533 | 8.7288 | 8.8598 | 8.9927
|  | 6 | 4.7982 | 5.214 | 5.6299 | 6.3976 | 6.5575 | 6.7175 | 6.9116 | 7.1058 | 7.494 | 7.6029 | 7.7118 | 7.8867 | 8.0616 | 8.4114 | 8.5376 | 8.6657
|  | 7 | 4.6622 | 5.0663 | 5.4703 | 6.2163 | 6.3717 | 6.5271 | 6.7365 | 6.946 | 7.3648 | 7.4718 | 7.5788 | 7.7208 | 7.8629 | 8.1469 | 8.2691 | 8.3931
|  | 8 | 4.468 | 4.8552 | 5.2424 | 5.9573 | 6.1062 | 6.2551 | 6.5003 | 6.7454 | 7.2356 | 7.3407 | 7.4458 | 7.5682 | 7.6906 | 7.9353 | 8.0543 | 8.1751
|  | 9 | 4.3708 | 4.7496 | 5.1284 | 5.8278 | 5.9735 | 6.1192 | 6.3789 | 6.6386 | 7.1581 | 7.2621 | 7.3661 | 7.4753 | 7.5846 | 7.803 | 7.9201 | 8.0389
| ROW | 2: 8
| Figure | 2: 7.5229

## CALCULATOR1 (hidden)
COLUMN 1 |  |  | 2% |  | per m | 2% |  | 4% |  | per m |  | 4% |  | 5.5% | per m | 5.5% | 8% | per m | 8% | 11% | per m | 11% | 15% | per m | 15% | 22% | per m | 22%
|  |  | 23.85 |  | 5.5081 | 6.1774 |  | 27.984 |  | 6.4628 |  | 7.2482 |  | 31.8 | 7.3441 | 8.2366 | 33.39 | 7.7113 | 8.6484 | 36 | 8.2949 | 9.3029 | 37.08 | 8.5359 | 9.5732 | 37.8 | 8.9151 | 9.9985
| DWD | 3 | 22.5 |  | 5.1963 | 5.8278 |  | 26.4 |  | 6.097 |  | 6.8379 |  | 30 | 6.9284 | 7.7704 | 31.5 | 7.2748 | 8.1589 | 34.5 | 7.9493 | 8.9153 | 35.535 | 8.1802 | 9.1743 | 36 | 8.4906 | 9.5224
|  |  | 21.375 |  | 4.9365 | 5.5364 |  | 25.08 |  | 5.7921 |  | 6.496 |  | 28.5 | 6.582 | 7.3818 | 29.925 | 6.9111 | 7.7509 | 32.5 | 7.4885 | 8.3985 | 33.475 | 7.706 | 8.6425 | 34.9 | 8.2311 | 9.2314
|  |  | 20.25 |  | 4.6767 | 5.245 |  | 23.76 |  | 5.4873 |  | 6.1541 |  | 27 | 6.2356 | 6.9933 | 28.35 | 6.5473 | 7.343 | 31.2 | 7.1889 | 8.0626 | 32.136 | 7.3978 | 8.2968 | 33.8 | 7.9717 | 8.9404
|  |  | 19.5 |  | 4.5035 | 5.0507 |  | 22.88 |  | 5.2841 |  | 5.9262 |  | 26 | 6.0046 | 6.7343 | 27.3 | 6.3048 | 7.071 | 30 | 6.9124 | 7.7525 | 30.9 | 7.1133 | 7.9777 | 33 | 7.783 | 8.7288
|  |  | 18.525 |  | 4.2783 | 4.7982 |  | 21.736 |  | 5.0199 |  | 5.6299 |  | 24.7 | 5.7044 | 6.3976 | 25.935 | 5.9896 | 6.7175 | 29 | 6.682 | 7.494 | 29.87 | 6.8762 | 7.7118 | 31.8 | 7.5 | 8.4114
|  |  | 18 |  | 4.157 | 4.6622 |  | 21.12 |  | 4.8776 |  | 5.4703 |  | 24 | 5.5427 | 6.2163 | 25.2 | 5.8199 | 6.5271 | 28.5 | 6.5668 | 7.3648 | 29.355 | 6.7576 | 7.5788 | 30.8 | 7.2642 | 8.1469
|  |  | 17.25 |  | 3.9838 | 4.468 |  | 20.24 |  | 4.6744 |  | 5.2424 |  | 23 | 5.3118 | 5.9573 | 24.15 | 5.5774 | 6.2551 | 28 | 6.4516 | 7.2356 | 28.84 | 6.639 | 7.4458 | 30 | 7.0755 | 7.9353
|  |  | 16.875 |  | 3.8972 | 4.3708 |  | 19.8 |  | 4.5727 |  | 5.1284 |  | 22.5 | 5.1963 | 5.8278 | 23.625 | 5.4561 | 6.1192 | 27.7 | 6.3825 | 7.1581 | 28.531 | 6.5679 | 7.3661 | 29.5 | 6.9575 | 7.803
1.1215
1.1215
1.0249
COLUMN 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  | X | 2% | 3% | 4% | 5.5% | 6.75% | 8% | 9.25% | 10.5% | 11% | 13% | 15% | 17% | 18.5% | 22% | 25% | 27%
|  | 1 | 6.1774 | 6.7128 | 7.2482 | 8.2366 | 8.4425 | 8.6484 | 8.812 | 8.9757 | 9.3029 | 9.4381 | 9.5732 | 9.6795 | 9.7858 | 9.9985 | 10.1485 | 10.3007
|  | 2 | 5.8278 | 6.3328 | 6.8379 | 7.7704 | 7.9646 | 8.1589 | 8.348 | 8.5371 | 8.9153 | 9.0448 | 9.1743 | 9.2613 | 9.3483 | 9.5224 | 9.6652 | 9.8102
|  | 3 | 5.5364 | 6.0162 | 6.496 | 7.3818 | 7.5664 | 7.7509 | 7.9128 | 8.0747 | 8.3985 | 8.5205 | 8.6425 | 8.7897 | 8.9369 | 9.2314 | 9.3699 | 9.5104
|  | 4 | 5.245 | 5.6996 | 6.1541 | 6.9933 | 7.1682 | 7.343 | 7.5229 | 7.7028 | 8.0626 | 8.1797 | 8.2968 | 8.4577 | 8.6186 | 8.9404 | 9.0745 | 9.2107
|  | 5 | 5.0507 | 5.4885 | 5.9262 | 6.7343 | 6.9027 | 7.071 | 7.2414 | 7.4117 | 7.7525 | 7.8651 | 7.9777 | 8.1655 | 8.3533 | 8.7288 | 8.8598 | 8.9927
|  | 6 | 4.7982 | 5.214 | 5.6299 | 6.3976 | 6.5575 | 6.7175 | 6.9116 | 7.1058 | 7.494 | 7.6029 | 7.7118 | 7.8867 | 8.0616 | 8.4114 | 8.5376 | 8.6657
|  | 7 | 4.6622 | 5.0663 | 5.4703 | 6.2163 | 6.3717 | 6.5271 | 6.7365 | 6.946 | 7.3648 | 7.4718 | 7.5788 | 7.7208 | 7.8629 | 8.1469 | 8.2691 | 8.3931
|  | 8 | 4.468 | 4.8552 | 5.2424 | 5.9573 | 6.1062 | 6.2551 | 6.5003 | 6.7454 | 7.2356 | 7.3407 | 7.4458 | 7.5682 | 7.6906 | 7.9353 | 8.0543 | 8.1751
|  | 9 | 4.3708 | 4.7496 | 5.1284 | 5.8278 | 5.9735 | 6.1192 | 6.3789 | 6.6386 | 7.1581 | 7.2621 | 7.3661 | 7.4753 | 7.5846 | 7.803 | 7.9201 | 8.0389
| ROW | 2: 8
| Figure | 2: 7.2414